## Приложение № 7 (2)
Концессионер обязан выполнить задачи, мероприятия в соответствии с таблицей:
№ п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации мероприятия) | Описание и место расположения (наименование населенного пункта, улица и т.п.) | Мероприятия, указанные в схеме водоснабжения муниципального образования "городской округ город Шарыпово Красноярского края" | Технические характеристики объекта |  |  |  |  | Год реализации мероприятия | Срок вывода мощности | Срок ввода мощности
[5 empty] | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) |  | Значение показателя
[7 empty] | аварийность (ед/км) |  | стоимость мероприятия, тыс.руб
[5 empty] | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения муниципального образования "городской округ город Шарыпово Красноярского края"
1. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК15+5 м.п. до ВК19 , 1мкр. | Выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного и качественного водоснабжения населения малоэтажной и удаленной застройки города, в том числе и не подключенного к централизованному водоснабжению | г.Шарыпово, м-н 1 ,во дворе МКД 2 и 1 первого мкр-на. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК15+5 м.п. до ВК19 , 1мкр. (п. 142 табл.4.3.1) | Прот. L=172 м.п. Д - 159мм. сталь, мощность 23.5 л/сек | Прот. L=172 м.п. Д-160 мм., полиэтилен. С коэф. iерох.K=0/008, мощность =23.0 л/сек. | 0.03 | 0.01 | 1233.12 | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31
2. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК42 до ТК3 ул.Спортивная . | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в старой части города | г.Шарыпово, м-н 5- пр-т Энергетиков, от ВК42 у автодороги 5мкр. До ТК3 по ул. Спортивная. г. Шарыпово | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК42 до ТК3 ул.Спортивная (п.143 табл.4.3.1) . | Прот.L=235 м.п. Д-159мм, сталь, мощность 23.5л/сек | Прот.L=235 м.п. Д-160мм, полиэтилен. С коэф. iерох.K=0/008, мощность =23.0 л/сек. | 0.03 | 0.01 | 1684.78 | 2025 | 2025-01-01 | 2025-12-31
3. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК17 ул.Заводская до ТК67 ул.Российская (1-й этап от ВК17 до ВК 35) | Обеспечение бесперебойного водоснабжения центральной части города, в т.ч. микрорайонов 3,2, Пионерный, Берлин и Энергостроителей | г. Шарыпово, от ВК17 до ВК35 ул.Российская | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК17 ул.Заводская до ТК67 ул.Российская (1-й этап от ВК17 до ВК 35) (п. 144 табл.4.3.1) | Прот. L= 235 м.п. Д-108 мм сталь, мощность 12.25 л/сек | Прот. L=235 м.п. Д-110 мм, полиэтилен. С коэф. iерох.K=0/008, мощность =10.75 л/сек. | 0.07 | 0.023 | 1554.16 | 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31
4. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК17 ул.Заводская до ТК67 ул.Российская (2-й этап от ВК35 доТК 67) | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в многоквартирных домах | г. Шарыпово, от ВК35 до ТК 67 ул.Российская | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК17 ул.Заводская до ТК67 ул.Российская (2-й этап от ВК35 доТК 67) (п. 145 табл.4.3.1) | Прот. L= 285 м.п. Д-108 мм сталь, мощность 12.25 л/сек | Прот. L=285 м.п. Д-110 мм, полиэтилен. С коэф. iерох.K=0/008, мощность =10.75 л/сек. | 0.02 | 0.007 | 1884.61 | 2027 | 2027-01-01 | 2027-12-31
5. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК11 в сторону КП11 4мкр., | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в многоквартирных домах | г.Шарыпово, не застроенная территория вдоль просп. Центральный от ВК11 4-го мкр-на в сторону КП11 3-го мкр-на магистральный | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК11 в сторону КП11 4мкр. (п.146 табл.4.3.1) | Прот. L= 94 м.п., Д-426мм , сталь, мощность 189.0 л/сек | Прот. L= 94 м.п., Д-400мм., полиэтилен. С коэф. iерох.K=0/008, мощность =168 л/сек. | 0.02 | 0.007 | 2237.51 | 2028 | 2028-01-01 | 2028-12-31
6. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК16 ул.Заводская до ВК36 ул.Октябрьская | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в старой части города | г. Шарыпово, от ВК16 ул.Заводская до ВК36 ул.Октябрьская | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК16 ул.Заводская до ВК36 ул.Октябрьская (п.147 табл.4.3.1) | Прот. L= 321 м.п. Д-108 мм сталь, мощность 12.25 л/сек | Прот. L=321 м.п. Д-110мм, полиэтилен. С коэф. iерох.K=0/008, мощность =10.75 л/сек. | 0.03 | 0.01 | 2116.05 | 2029 | 2029-01-01 | 2029-12-31
7. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК14 ул.Заводская до ВК23 ул.Российская (1-й этап от ВК14 до ВК21) | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в старой части города | г. Шарыпово, от ВК14 ул.Заводская до ВК21 ул.Российская | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК14 ул.Заводская до ВК23 ул.Российская (1-й этап от ВК14 до ВК21) (п. 148 табл.4.3.1) | Прот. L= 346 м.п. Д-108 мм сталь, мощность 12.25 л/сек | Прот. L=346 м.п. Д-110мм, полиэтилен. С коэф. iерох.K=0/008, мощность =10.75 л/сек. | 0.03 | 0.01 | 2287.98 | 2030 | 2030-01-01 | 2030-12-31
8. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК14 ул.Заводская до ВК23 ул.Российская (2-й этап от ВК21 до ВК23) | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в старой части города | г. Шарыпово, от ВК21 ул.Заводская до ВК23 ул.Российская | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК14 ул.Заводская до ВК23 ул.Российская (2-й этап от ВК21 до ВК23) (п.149 табл.4.3.1) | Прот. L= 335 м.п. Д-108 мм сталь, мощность 12.25 л/сек | Прот. L=335 м.п. Д-110мм, полиэтилен. С коэф. iерох.K=0/008, мощность =10.75 л/сек. | 0.03 | 0.01 | 2215.34 | 2031 | 2031-01-01 | 2031-12-31
9. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК1 до ВК12, кв. Листвяг, пр. Преображенский (1-й этап от ВК1 до ВК109) | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в старой части города | г.Шарыпово, м-н Листвяг, проспект Преображенский от ВК1 до ВК109 | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК1 до ВК12 , кв. Листвяг, пр. Преображенский (1-й этап от ВК1 до ВК109) (п. 150 табл.4.3.1) | Прот. L=219,5м.п., Д-159мм., сталь. Мощность 23.5л/сек | Прот. L=219,5 м.п., Д- 160мм., полиэтилен. С коэф. iерох.K=0/008, мощность =23.0 л/сек. | 0.03 | 0.01 | 1573.66 | 2032 | 2032-01-01 | 2032-12-31
10. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК1 до ВК12, кв. Листвяг, пр. Преображенский (2-й этап от ВК109 до ВК15) | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению малоэтажной и удаленной застройки города при аварийных ситуациях | г.Шарыпово, м-н Листвяг, проспект Преображенский от ВК109 до ВК15 | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК1 до ВК12 , кв. Листвяг, пр. Преображенский (2-й этап от ВК109 до ВК15) (п. 151 табл.4.3.1) | Прот. L=345,5м.п., Д-159мм., сталь. Мощность 23.5л/сек | Прот. L=345,5 м.п., Д- 160мм., полиэтилен. С коэф. iерох.K=0/008, мощность =23.0 л/сек. | 0.03 | 0.01 | 2476.99 | 2033 | 2033-01-01 | 2033-12-31
11. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК1 до ВК12, кв. Листвяг, пр. Преображенский (3-й этап от ВК15 до ВК12) | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению малоэтажной и удаленной застройки города при аварийных ситуациях | г.Шарыпово, м-н Листвяг, проспект Преображенский от ВК15 до ВК12 | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК1 до ВК12 , кв. Листвяг, пр. Преображенский (3-й этап от ВК115 до ВК12) (п. 152 табл.4.3.1) | Прот. L=363м.п., Д-159мм., сталь. Мощность 23.5л/сек | Прот. L=363 м.п., Д- 160мм., полиэтилен. С коэф. iерох.K=0/008, мощность =23.0 л/сек. | 0.03 | 0.01 | 2606.45 | 2034 | 2034-01-01 | 2034-12-31
| Итого: | [7 empty] | 21870.65

## Приложение № 7 (1)
Приложение № 7 к конкурсной документации о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения – централизованных систем холодного водоснабжения на территории муниципального образования «городской округ город Шарыпово Красноярского края»
Задание и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера
№ п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2022 | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  |  | 2034
1. | Показатели качества питьевой воды:
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1
2. | Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0.64 |  | 0.63 |  | 0.63 |  | 0.62 |  | 0.62 |  | 0.61 |  | 0.61 |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |  | 0.58 | 0.58 |  |  | 0.58

## Пояснение к приложению
Пояснение к Приложению № 7 "Задание и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера" к конкурсной документации о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения – централизованных систем холодного водоснабжения на территории муниципального образования «городской округ город Шарыпово Красноярского края" При проведении реконструкции объектов водоснабжения г. Шарыпово планируется изменение диаметров (размерности) трубопроводов, что вызвано снижением объема фактического потребления холодной воды, в связи с выполнением программ энергосбережения, организацией учета потребленных ресурсов, развитием технологий, а также снижением численности населения. Объемы потребления холодной воды в г. Шарыпово и соответственно диаметры трубопроводов водоснабжения определялись из расчета общей численности населения в 240 тыс. человек. Фактическая численность населения г.Шарыпово на 31.12.2021 г. составляет 37 тыс. человек. В 2012 г. фактическое потребление холодной воды составило 1835331.5 м3. За 2020 год реализация холодной воды составила 1378456.1 м3. Таким образом, снижение объемов потребления холодной воды в г. Шарыпово за 2020 год составило 25 % по отношению к 2012г., предпосылки для увеличения объемов потребления холодной воды в перспективе отсутствуют. При проведении реконструкции сетей и замене стального трубопровода на полиэтиленовый с изменением диаметров трубопровода, меняется мощность трубопроводов. Достаточность мощности реконструируемых трубопроводов проверена на соответствие : 1. Таблиц 1, 7 главы 2 СНиП 2.04.02-84* «Строительные нормы и правила. Наружные сети водоснабжения и сооружения» с учетом требований к обеспечению наружного пожаротушения; 2. Приложению 3 СНиП 2.04.02-85* «Строительные нормы и правила. Внутренний водопровод и канализация зданий»; 3. расчету мощности нового трубопровода по табл. Ф.А.Шевелева «Таблицы для гидравлического расчета стальных , чугунных, асбоцементных, пластмассовых и стеклянных водопроводных труб», изд. пятое. Госстрой СССР. Для перерасчета пропускной способности полиэтиленового трубопровода учитывается уменьшение коэффициента шероховатости в сравнении со стальным трубопроводом (0.008 против 0.012 согласно значениям Маннинга), за счет чего увеличивается скорость потока в 1.3 - 1.5 раза и увеличивается пропускная способность трубопровода. На основании этого имеется возможность уменьшения диаметра реконструируемого трубопровода. При устройстве трубопровода из полиэтилена улучшаются общеэксплуатационные качества сети и показатель бесперебойности (качества услуг), снижается аварийность, улучшается качество питьевой воды из-за отсутствия солевых и коррозионных отложений на внутренних стенках труб, увеличивается срок эксплуатации труб с 30 до 50 лет, снижаются затраты на ремонт трубопровода в будущем.