Общество с ограниченной ответственностью «Центр реализации коммунальных услуг»

- Юр. адрес: 662311, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр-он Пионерный, 16

- тел. (39153) 28-2-58, E-mail: crku@mail.ru

Отчет ООО «ЦРКУ»

о проведении контроля за качеством питьевой воды за 6 месяцев 2021 г.

- Наименование и адрес заказчика: ООО «Центр реализации коммунальных услуг», ООО «ЦРКУ», г.Шарыпово, м-н Пионерный, 16		аф

Основание для проведения: Программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды. По договору 120750/21 от 01.10.2021г                   с ООО «СВР»..  Цель проведения: Химический и микробиологический анализ питьевой воды

Объект: Питьевая вода (централизованных систем водоснабжения)

Нормативные документы, регламентирующие значения характеристик и показателей: СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями) «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

| - № - п/п | - Определяемые - показатели | - Единицы измерения | Применяемый метод испытаний | Место отбора пробы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВК-6 (маг. «Денис») | ВК-44 (п. Преображенский) | ВК-109 (ул. Геодезическая) | ВК-114 (ул. Западная) | ВК-12 (4 мкр. ПТУ) | ТК-1 (м-н Северный) |
|  |  |  |  | Результаты испытаний (исследований) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Результаты химических испытаний |  |  |  |  |  |
| - 1 | Запах | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 2 | Вкус и привкус | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 3 | - Мутность | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 |
| - 4 | Цветность | градус цветности | ГОСТ 31868-2012 метод Б | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
|  |  |  |  | Результаты микробиологических исследований |  |  |  |  |  |
| - 1 | Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл |
| - 2 | Общие колиформные бактерии | НВЧ (КОЕ) ОКБ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.3 (п.8.2) | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл |
| - 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | НВЧ (КОЕ) ОКБ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.3 (п.8.2) | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл |

Директор ООО «ЦРКУ»	____________ 	Л.Е. Демидов

м.п.

Выполнил                 Попов А.И.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр реализации коммунальных услуг»

- Юр. адрес: 662311, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр-он Пионерный, 16

- тел. (39153) 28-2-58, E-mail: crku@mail.ru

- Наименование и адрес заказчика: ООО «Центр реализации коммунальных услуг», ООО «ЦРКУ», г.Шарыпово, м-н Пионерный, 16		аф

Основание для проведения: Программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды. По договору 120750/21 от 01.10.2021г                   с ООО «СВР».  Цель проведения: Химический и микробиологический анализ питьевой воды

Объект: Питьевая вода (централизованных систем водоснабжения)

Нормативные документы, регламентирующие значения характеристик и показателей: СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями) «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

| - № - п/п | - Определяемые - показатели | - Единицы измерения | Применяемый метод испытаний | Место отбора пробы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВК-1 (ШМРО ПАО КрасноярскЭнергосбыт) | ТК-59 ул. Кирова (маг. «Север») | ул. Российская, в/колонка № 1 | ул. Российская, в/колонка № 6 | ул. Горького, в/колонка № 11 | ул. Пионерская, в/колонка № 9 |
|  |  |  |  | Результаты испытаний (исследований) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Результаты химических испытаний |  |  |  |  |  |
| - 1 | Запах | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 2 | Вкус и привкус | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 3 | - Мутность | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 |
| - 4 | Цветность | градус цветности | ГОСТ 31868-2012 метод Б | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
|  |  |  |  | Результаты микробиологических исследований |  |  |  |  |  |
| - 1 | Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл |
| - 2 | Общие колиформные бактерии | НВЧ (КОЕ) ОКБ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.3 (п.8.2) | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл |
| - 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | НВЧ (КОЕ) ОКБ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.3 (п.8.2) | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл |

Директор ООО «ЦРКУ»	____________ 	Л.Е. Демидов

м.п.

Выполнил                Попов А.И.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр реализации коммунальных услуг»

- Юр. адрес: 662311, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр-он Пионерный, 16

- тел. (39153) 28-2-58, E-mail: crku@mail.ru

- Наименование и адрес заказчика: ООО «Центр реализации коммунальных услуг», ООО «ЦРКУ», г.Шарыпово, м-н Пионерный, 16		аф

Основание для проведения: Программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды. По договору 120750/21 от 01.10.2021г                   с ООО «СВР»..  Цель проведения: Химический и микробиологический анализ питьевой воды

Объект: Питьевая вода (централизованных систем водоснабжения)

Нормативные документы, регламентирующие значения характеристик и показателей: СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями) «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

| - № - п/п | - Определяемые - показатели | - Единицы измерения | Применяемый метод испытаний | Место отбора пробы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ТК29 (МБОУ Средняя школа № 1) | ВК 53 (МБОУ Средняя школа № 7) | ВК 41 (МБДОУ № 15 «Ромашка») | ВК 37 (МБОУ Средняя школа № 3) | ВК34 (МБДОУ № 22 «Журавушка») | ВК39 (МБДОУ № 21 «Золотой ключик») |
|  |  |  |  | Результаты испытаний (исследований) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Результаты химических испытаний |  |  |  |  |  |
| - 1 | Запах | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 2 | Вкус и привкус | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 3 | - Мутность | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 |
| - 4 | Цветность | градус цветности | ГОСТ 31868-2012 метод Б | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
|  |  |  |  | Результаты микробиологических исследований |  |  |  |  |  |
| - 1 | Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл |
| - 2 | Общие колиформные бактерии | НВЧ (КОЕ) ОКБ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.3 (п.8.2) | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл |
| - 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | НВЧ (КОЕ) ОКБ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.3 (п.8.2) | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл |

Директор ООО «ЦРКУ»	____________ 	Л.Е. Демидов

м.п.

Выполнил                 Попов А.И.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр реализации коммунальных услуг»

- Юр. адрес: 662311, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр-он Пионерный, 16

- тел. (39153) 28-2-58, E-mail: crku@mail.ru

- Наименование и адрес заказчика: ООО «Центр реализации коммунальных услуг», ООО «ЦРКУ», г.Шарыпово, м-н Пионерный, 16		аф

Основание для проведения: Программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды. По договору 120750/21 от 01.10.2021г                   с ООО «СВР».  Цель проведения: Химический и микробиологический анализ питьевой воды

Объект: Питьевая вода (централизованных систем водоснабжения)

Нормативные документы, регламентирующие значения характеристик и показателей: СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями) «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

| - № - п/п | - Определяемые - показатели | - Единицы измерения | Применяемый метод испытаний | Место отбора пробы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВК3 (МБДОУ № 3 «Чебурашка») | ВК37 (МБОУ Средняя школа № 2) | Камера переключения КП-27* | ул. Российская, в/колонка № 1 | ул. Российская, в/колонка № 6 | ул. Горького, в/колонка № 11 |
|  |  |  |  | Результаты испытаний (исследований ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Результаты химических испытаний |  |  |  |  |  |
| - 1 | Запах | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 2 | Вкус и привкус | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 3 | - Мутность | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 |
| - 4 | Цветность | градус цветности | ГОСТ 31868-2012 метод Б | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
|  |  |  |  | Результаты микробиологических исследований |  |  |  |  |  |
| - 1 | Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл |
| - 2 | Общие колиформные бактерии | НВЧ (КОЕ) ОКБ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.3 (п.8.2) | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл |
| - 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | НВЧ (КОЕ) ОКБ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.3 (п.8.2) | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл |

Директор ООО «ЦРКУ»	____________ 	Л.Е. Демидов

м.п.

Выполнил                           Попов А.И.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр реализации коммунальных услуг»

- Юр. адрес: 662311, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр-он Пионерный, 16

- тел. (39153) 28-2-58, E-mail: crku@mail.ru

- Наименование и адрес заказчика: ООО «Центр реализации коммунальных услуг», ООО «ЦРКУ», г.Шарыпово, м-н Пионерный, 16		аф

Основание для проведения: Программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды. По договору 120750/21 от 01.10.2021г                   с ООО «СВР».  Цель проведения: Химический и микробиологический анализ питьевой воды

Объект: Питьевая вода (централизованных систем водоснабжения)

Нормативные документы, регламентирующие значения характеристик и показателей: СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями) «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

| - № - п/п | - Определяемые - показатели | - Единицы измерения | Применяемый метод испытаний | Место отбора пробы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ул. Пионерская, в/колонка № 9 | ВК77 ул. Берёзовая 24 | ВК4 МКД 4 (Берлин) | ВК-2 (ул. Цветочная) | ВК29 (МБДОУ № 5 «Дельфин») | ВК-6 (Здание ООО «СВР» ул.Индустриальная) |
|  |  |  |  | Результаты испытаний (исследований) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Результаты химических испытаний |  |  |  |  |  |
| - 1 | Запах | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 2 | Вкус и привкус | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 3 | - Мутность | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 |
| - 4 | Цветность | градус цветности | ГОСТ 31868-2012 метод Б | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
|  |  |  |  | Результаты микробиологических исследований |  |  |  |  |  |
| - 1 | Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл |
| - 2 | Общие колиформные бактерии | НВЧ (КОЕ) ОКБ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.3 (п.8.2) | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл |
| - 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | НВЧ (КОЕ) ОКБ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.3 (п.8.2) | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл |

- за 6 месяцев  отобрано и проведено 180 анализов проб воды (30 проб ежемесячно). Проб с нарушениями показателей качества питьевой воды – не выявлено.

Директор ООО «ЦРКУ»	____________ 	Л.Е. Демидов

м.п.

Выполнил                 Попов А.И.